## Master_Consolidated
IDENTIFICAÇÃO |  |  | .COL C | CLASSE DE SEGURANÇA |  | CLASSE SÍSMICA | TIPO DE INSTRUMENTO TERMORESISTÊNCIA | SERVIÇO | FLUXOGRAMA |  |  | FOLHA DE DADOS | ORDEM DE COMPRA |  | DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO | [5 empty] | OBSE.RVAÇÃO 0 2 : |  |  |  |  | SATON
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | TE- 1501 |  | CS-1 | N1E | SISM-1 |  | TEMP. NA ENTRADA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 1ADR-2151-001-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 G-5 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 ID-0402 | - - | - - | R11.01-3500 1 II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1501 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. TEMPERATURA | TEMP. NA ENTRADA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 1ADR-2151-001-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 G-5 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | 1 : 1 NOTA 4.1
R11.01 | 2151 | TI- 1501 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | TEMP. NA ENTRADA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | TE- 1502 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | TERMORESISTÊNCIA | TEMPERATURA SAIDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 1ADR-2151-005-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 G-6 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | 2 0 - | 6 - | II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1502 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. TEMPERATURA | TEMPERATURA SAIDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 1ADR-2151-005-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 G-6 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | / ID-0402 | 2 - | - | NOTA 4.1
R11.01 | 2151 | TI- 1502 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | TEMPERATURA SAIDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HV- 1505 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | VÁLV. SOLEN. PROCESSO | BLOQUEIO DA LINHA 1/2ADR-2151-013-1F70 1/2ADR-2151-013-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 D-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | 2 2 - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSH- 1505 | C | - | N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1505 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSL- 1505 | C | - | N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1505 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | HS- 1505A | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | ABRE HV-1505 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1505F | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | FECHA HV-1505 - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1505G | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO LOCAL / REMOTO DA HV-1505 - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1505M | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | a COMANDO AUTO/MAN DA HV-1505 l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / - | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 - | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1505 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1505 ABERTA ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1505 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | a ( HV-1505 FECHADA o - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1505 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | i r DEFEITO DA HV-1505 á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1505M | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | u SINALIZAÇÃO AUTO / MAN DA HV-1505 s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1505G | PC | - | - | - | a SINALIZAÇÃO VIRTUAL | ) SINALIZAÇÃO LOCAL / REMOTO DA HV-1505 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1505A .15 | PL | - | - | - | ( o l CHAVE MANUAL | COMANDO ABRE HV-1505 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1505F .15 | PL | - | - | - | e p CHAVE MANUAL | COMANDO FECHA HV-1505 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | ZLH- 1505 .15 | PL | - | - | a d - | SINALIZAÇÃO | HV-1505 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | ZLL- 1505 .15 | PL | i - | a z - | - | SINALIZAÇÃO | HV-1505 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1505G .15 | PL e | l a - | - | - | SINALIZAÇÃO | SINALIZAÇÃO OPERAÇÃO LOCAL DA HV-1505 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 3 | 14/04/15 | R | ev.: | 3
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | YL- 1505 .15 |  | - | - | - |  | DEFEITO DA HV-1505 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | HV- 1506 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | VÁLV. SOLEN. PROCESSO | BLOQUEIO DA LINHA 1/2ADR-2151-008-1F70 1/2ADR-2151-008-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 E-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | 1 : 1 II-0400
R11.01 | 2151 | ZSH- 1506 | C | - | N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1506 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | 1 - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSL- 1506 | C | - | N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1506 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | 2 0 - | 6 - | II-0400
R11.01 | 2151 | HS- 1506A | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | ABRE HV-1506 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1506F | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | FECHA HV-1506 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1506G | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO LOCAL / REMOTO DA HV-1506 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | 2 2 - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1506M | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO AUTO/MAN DA HV-1506 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1506 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1506 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1506 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1506 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1506 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | DEFEITO DA HV-1506 - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1506M | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO AUTO / MAN DA HV-1506 - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1506G | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | a SINALIZAÇÃO LOCAL/REMOTO DA ABERTA l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / - | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 - | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1506A .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL | COMANDO ABRE HV-1506 ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1506F .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL | a ( COMANDO FECHA HV-1506 o - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | ZLH- 1506 .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | i r HV-1506 ABERTA á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | ZLL- 1506 .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | u HV-1506 FECHADA s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1506G .15 | PL | - | - | - | a SINALIZAÇÃO | ) SINALIZAÇÃO OPERAÇÃO LOCAL DA HV-1506 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1506 .15 | PL | - | - | - | ( o l SINALIZAÇÃO | DEFEITO DA HV-1506 - / - SISTEMA | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HV- 1508 | C | CS-2 | 1E | SISM-1 | e p VÁLV. SOLEN. PROCESSO | BLOQUEIO DA SAIDA PARA DE AMOSTRAGEM 2152 1/2ADR-2151-040-2F71 / | R11.01-2151-XE-0001 H-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1 |  | TREM A |  |  |  |  | 6
R11.01 | 2151 | ZSH- 1508 | C | - | 1E | a d - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1508 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1 |  | TREM A
R11.01 | 2151 | ZSL- 1508 | C | i - | a z 1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1508 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1 |  | TREM A
R11.01 | 2151 | HS- 1508A .9 | PC e | l a - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO DA HV-1508 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR | TREM A | 4 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | HS- 1508F .9 |  | - | - | - |  | COMANDO DA HV-1508 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | ZLH- 1508 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1508 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - |  | TREM A |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1508 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1508 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - |  | TREM A |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1508 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | MISMATCH DA HV-1508 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | 2 0 - | 6 - | - |  | TREM A |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZSH- 1508 .17 | PAMS-A1 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1508 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - |  | TREM A
R11.01 | 2151 | ZSL- 1508 .17 | PAMS-A1 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1508 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | - |  | TREM A
R11.01 | 2151 | ZSH- 1508 .19 | PAMS-A2 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1508 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | 2 2 - | - | - | - | - |  | TREM A
R11.01 | 2151 | ZSL- 1508 .19 | PAMS-A2 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1508 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - | - | - | - | - |  | TREM A
R11.01 | 2151 | PDT- 1509 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. PRESSÃO DIF. | PRESSÃO DIFERENCIAL NO DESIONIZADOR 2151-DZ01 1ADR-2151-004-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 D-4 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 a v |  |  | ID-0400 | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | PDI- 1509 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | PRESSÃO DIFERENCIAL NO DESIONIZADOR 2151-DZ01 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | PDAH-1509 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME PRESSÃO DIFERENCIAL DESIONIZADOR 2151-DZ01 - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | FE- 1510 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | VENTURI | VAZÃO DE PURIFICAÇÃO SAIDA DESIONIZADOR 2151-DZ01 1ADR-2151-004-1F70 / | m i R11.01-2151-XE-0001 d D-4 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | FT- 1510 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. PRESSÃO DIF. | a VAZÃO DE PURIFICAÇÃO SAIDA DESIONIZADOR 2151-DZ01 l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv 1ADR-2151-004-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 D-4 | 7/2026 11:11: / |  | R11.01-2151-FI-0001 20. |  |  | ID-0400 | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | FI- 1510 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | VAZÃO DE PURIFICAÇÃO SAIDA DESIONIZADOR 2151-DZ01 ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | FAH- 1510 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | a ( ALARME VAZÃO PURIFIC. SAIDA DESIONIZADOR 2151-DZ01 o - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | FAL- 1510 | PC | - | - | - | ALARME BAIXO VIRTUAL | i r ALARME VAZÃO PURIFIC. SAIDA DESIONIZADOR 2151-DZ01 á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | TE- 1513 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | TERMORESISTÊNCIA | u TEMPERATURA SAIDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 s u 1ADR-2151-002-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 F-5 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1513 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | a TRANSM. TEMPERATURA | ) TEMPERATURA SAIDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 1ADR-2151-002-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 F-5 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1
R11.01 | 2151 | TI- 1513 | PC | - | - | - | ( o l INDICADOR VIRTUAL | TEMPERATURA SAIDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | TE- 1514 | C | CS-2 | N1E | SISM-1 | e p TERMORESISTÊNCIA | TEMP. NA ENTRADA DA BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B 11/2ADR-2151-015-2F11 / | R11.01-2151-XE-0001 G-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1514 | C | CS-NN | N1E | a d SISM-1 | TRANSM. TEMPERATURA | TEMP. NA ENTRADA DA BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B 11/2ADR-2151-015-2F11 / | R11.01-2151-XE-0001 G-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1
R11.01 | 2151 | TI- 1514 | PC | i - | a z - | - | INDICADOR VIRTUAL | TEMP. NA ENTRADA DA BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | TAH- 1514 | PC e | l a - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME TEMP. ENTRADA BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 5 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | TAH- 1514 .15 |  | - | - | - |  | ALARME TEMP. ENTRADA BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | PT- 1515 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. PRESSÃO | PRESSÃO DE DESCARGA DA BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A 11/2ADR-2151-016-2F11 / | R11.01-2151-XE-0001 F-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | ID-0400 | ID-0402 | - | - | 1 : 1 II-0400
R11.01 | 2151 | PI- 1515 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | PRESSÃO DE DESCARGA DA BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | PAH- 1515 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME PRESSÃO DESCARGA BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | 2 0 - | 6 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | PAH- 1515 .15 | PL | - | - | - | ALARME ALTO PAINEL | ALARME PRESSÃO DESCARGA BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - | [6 empty] | 2
R11.01 | 2151 | PSV- 1518 | C | CS-2 | - | SISM-1 | VÁLV. DE ALÍVIO | ALIVIO NA DESCARGA DAS BOMBAS REMOÇÃO 2151-B01A/B 11/2ADR-2151-016-2F11 / | R11.01-2151-XE-0001 F-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | / - | 7 0 - | - | - | - |  | -
R11.01 | 2151 | PSV- 1523 | C | CS-1 | - | SISM-1 | VÁLV. DE ALÍVIO | ALIVIO NA ENTRADA DO DESIONIZADOR 2151-DZ01 1ADR-2151-003-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 D-5 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | 2 2 - | - | - | - | - |  | -
R11.01 | 2151 | TE- 1525 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TERMORESISTÊNCIA | TEMP. NA SAÍDA DA VÁLVULA DE ALÍVIO PSV-1523 2ADR-2151-019-4F11 / | R11.01-2151-XE-0001 D-6 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 | m e |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1525 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. TEMPERATURA | TEMP. NA SAÍDA DA VÁLVULA DE ALÍVIO PSV-1523 2ADR-2151-019-4F11 / | R11.01-2151-XE-0001 D-6 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 a v |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1
R11.01 | 2151 | TI- 1525 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | TEMP. NA SAÍDA DA VÁLVULA DE ALÍVIO PSV-1523 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | TAH- 1525 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME TEMP. SAÍDA DA VÁLVULA DE ALÍVIO PSV-1523 - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | FO- 1527 | C | CS-1 | - | SISM-1 | ORIFÍCIO DE RESTRIÇÃO | REDUÇÃO DE PRESSÃO NA LINHA 1/2ADR-2151-008-1F70 1/2ADR-2151-008-1F70 / | m i R11.01-2151-XE-0001 d E-9 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | - | - | - | - |  | -
R11.01 | 2151 | TE- 1528 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | TERMORESISTÊNCIA | a TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1529) l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv 1ADR-2151-003-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 E-5 | 7/2026 11:11: / |  | R11.01-2151-FI-0001 20. |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1528 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. TEMPERATURA | TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1529) ) 1ADR-2151-003-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 E-5 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1
R11.01 | 2151 | TIY- 1528 | PC | - | - | - | FUNÇÃO INTERNA VIRTUAL | a ( TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1529) o / | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | TI- 1528 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | i r TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1529) á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | TAH- 1528 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | u TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1529) s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | TE- 1529 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | a TERMORESISTÊNCIA | ) TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1528) 1ADR-2151-003-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 E-5 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1529 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | ( o l TRANSM. TEMPERATURA | TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1528) 1ADR-2151-003-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 E-5 | / |  | R11-01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1
R11.01 | 2151 | TI- 1529 | PC | - | - | - | e p INDICADOR VIRTUAL | TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1528) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1531L | PC | - | - | a d - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | LIGA BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1531D | PC | i - | a z - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | DESLIGA BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1531G | PC e | l a - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | LOCAL / REMOTO BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 6 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | HS- 1531M |  | - | - | - |  | AUTO / MAN. BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | YL- 1531L | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1531D | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1531E | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | 2 0 - | 6 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1531M | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO AUTO / MAN. BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1531G | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO LOCAL / REMOTO BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1531L .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL PAINEL | LIGA BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | 2 2 - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1531D .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL PAINEL | DESLIGA BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1531L .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1531D .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1531G .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO LOCAL/REMOTO BOMBA 2151-B01A - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1531E .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01A - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1531L .16 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL PAINEL | a LIGA BOMBA 2151-B01A l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / - | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 - | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1531D .16 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL PAINEL | DESLIGA BOMBA 2151-B01A ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1531L .16 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | a ( SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01A o - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1531D .16 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | i r SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01A á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1531E .16 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | u SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01A s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1532L | PC | - | - | - | a CHAVE MANUAL VIRTUAL | ) LIGA BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1532D | PC | - | - | - | ( o l CHAVE MANUAL VIRTUAL | DESLIGA BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1532G | PC | - | - | - | e p CHAVE MANUAL VIRTUAL | LOCAL / REMOTO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1532M | PC | - | - | a d - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | AUTO / MAN. BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1532L | PC | i - | a z - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1532D | PC e | l a - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 7 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | YL- 1532E |  | - | - | - |  | SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | YL- 1532M | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO AUTO / MAN. BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1532G | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO LOCAL / REMOTO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1532L .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL PAINEL | LIGA BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | 2 0 - | 6 - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1532D .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL PAINEL | DESLIGA BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1532L .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1532D .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | 2 2 - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1532G .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO LOCAL/REMOTO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1532E .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1532L .16 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL PAINEL | LIGA BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1532D .16 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL PAINEL | DESLIGA BOMBA 2151-B01B - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1532L .16 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01B - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1532D .16 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | a SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01B l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / - | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 - | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1532E .16 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01B ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | FE- 1533 | C | CS-2 | N1E | SISM-1 | PLACA DE ORIFÍCIO | a ( VAZÃO NA SAIDA DAS BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B o 11/2ADR-2151-016-2F11 / | R11.01-2151-XE-0001 F-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM A/B
R11.01 | 2151 | FT- 1533 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. PRESSÃO DIF. | i r VAZÃO NA SAIDA DAS BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B á 11/2ADR-2151-016-2F11 / | R11.01-2151-XE-0001 F-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | ID-0400 | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM A/B
R11.01 | 2151 | FI- 1533 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | u VAZÃO NA SAIDAS DAS BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A/B s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM A/B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | FAL- 1533 | PC | - | - | - | a ALARME BAIXO VIRTUAL | ) ALARME VAZÃO BAIXA SAIDA BOMBA REMOÇÃO 2151-B01A/B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM A/B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | FAL- 1533 .15 | PL | - | - | - | ( o l ALARME BAIXO PAINEL | VAZÃO NA SAIDA DAS BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM A/B |  |  |  |  | 2
R11.01 | 2151 | HV- 1534 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | e p VÁLV. SOLEN. PROCESSO | BLOQUEIO DA LINHA 1 1/2ADR-2151-018-1F70 11/2ADR-2151-018-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 F-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSH- 1534 | C | - | N1E | a d - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1534 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSL- 1534 | C | i - | a z N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1534 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | HS- 1534A | PC e | l a - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | ABRE HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 8 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | HS- 1534F |  | - | - | - |  | FECHA HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | HS- 1534G | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO LOCAL / REMOTO DA HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1534M | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO AUTO/MAN DA HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1534 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1534 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | 2 0 - | 6 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1534 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1534 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1534 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | DEFEITO DA HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1534M | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO AUTO / MAN DA HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | 2 2 - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1534G | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO LOCAL/REMOTO DA HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1534A .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL | COMANDO ABRE HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1534F .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL | COMANDO FECHA HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | ZLH- 1534 .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | HV-1534 ABERTA - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | ZLL- 1534 .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | HV-1534 FECHADA - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1534G .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | a SINALIZAÇÃO OPERAÇÃO LOCAL DA HV-1534 l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / - | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 - | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1534 .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | DEFEITO DA HV-1534 ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HV- 1535 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | VÁLV. SOLEN. PROCESSO | a ( BLOQUEIO DA LINHA 1ADR-2151-012-1F70 o 1ADR-2151-012-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 E-4 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSH- 1535 | C | - | N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | i r HV-1535 ABERTA á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSL- 1535 | C | - | N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | u HV-1535 FECHADA s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | HS- 1535A | PC | - | - | - | a CHAVE MANUAL VIRTUAL | ) ABRE HV-1535 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1535F | PC | - | - | - | ( o l CHAVE MANUAL VIRTUAL | FECHA HV-1535 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1535G | PC | - | - | - | e p CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO LOCAL / REMOTO DA HV-1535 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1535M | PC | - | - | a d - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO AUTO/MAN DA HV-1535 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1535 | PC | i - | a z - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1535 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1535 | PC e | l a - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1535 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 9 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | YL- 1535 |  | - | - | - |  | DEFEITO DA HV-1535 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | YL- 1535M | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO AUTO / MAN DA HV-1535 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1535G | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO LOCAL/REMOTO DA HV-1535 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1535A .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL | ABRE HV-1535 / | R11.01-2151-XE-0001 | / | [5 empty] | - | 2 0 - | 6 - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1535F .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL | FECHA HV-1535 / | R11.01-2151-XE-0001 | / | [5 empty] | / - | 2 - | - | -
R11.01 | 2151 | ZLH- 1535 .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | HV-1535 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | -
R11.01 | 2151 | ZLL- 1535 .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | HV-1535 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | 2 2 - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1535G .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | SINALIZAÇÃO OPERAÇÃO LOCAL DA HV-1535 / | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  |  | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1535 .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | DEFEITO DA HV-1535 / | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  |  | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HV- 1536 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | VÁLV. MOTORIZADA | CONTROLE DA LINHA 11/2ADR-2151-006-1F70 11/2ADR-2151-006-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 E-6 | / |  | l i R11.01-2151-FI-0001 S |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSH- 1536 | C | - | N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1536 ABERTA - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSL- 1536 | C | - | N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1536 FECHADA - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | HIC- 1536 | PC | - | - | - | IND. / CONTROL. VIRTUAL | a CONTROLE DA HV-1536 l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / - | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 - | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1536 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1536 ABERTA ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1536 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | a ( HV-1536 FECHADA o - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1536E | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | i r HV-1536 DEFEITO á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HV- 1537 | C | CS-2 | 1E | SISM-1 | VÁLV. SOLEN. PROCESSO | u ISOLAMENTO CONT. LINHA PURGA 1/2 ADR-2151-038-2F71 s u 1/2ADR-2151-038-2F71 / | R11.01-2151-XE-0001 H-9 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1 |  | TREM A |  |  |  |  | 6
R11.01 | 2151 | ZSH- 1537 | C | - | 1E | - | a CHAVE FIM DE CURSO | ) HV-1537 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1 |  | TREM A
R11.01 | 2151 | ZSL- 1537 | C | - | 1E | - | ( o l CHAVE FIM DE CURSO | HV-1537 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1 |  | TREM A
R11.01 | 2151 | HS- 1537A .9 | PC | - | - | - | e p CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO DA HV-1537 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM A |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1537F .9 | PC | - | - | a d - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO DA HV-1537 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM A |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1537 .9 | PC | i - | a z - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1537 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM A |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1537 .9 | PC e | l a - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1537 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR | TREM A | 10 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | YL- 1537 .9 |  | - | - | - |  | MISMATCH DA HV-1537 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | ZSH- 1537 .17 | PAMS-A1 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1537 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - |  | TREM A
R11.01 | 2151 | ZSL- 1537 .17 | PAMS-A1 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1537 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - |  | TREM A
R11.01 | 2151 | ZSH- 1537 .19 | PAMS-A2 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1537 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | 2 0 - | 6 - | - |  | TREM A
R11.01 | 2151 | ZSL- 1537 .19 | PAMS-A2 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1537 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - |  | TREM A
R11.01 | 2151 | FO- 1538 | C | CS-1 | - | SISM-1 | ORIFÍCIO DE RESTRIÇÃO | REDUÇÃO DE PRESSÃO NA LINHA 1/2ADR-2151-008-1F70 1/2ADR-2151-008-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 F-9 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | / - | 7 0 - | - | - | - |  | -
R11.01 | 2151 | FO- 1539 | C | CS-1 | - | SISM-1 | ORIFÍCIO DE RESTRIÇÃO | REDUÇÃO DE PRESSÃO NA LINHA 1/2ADR-2151-008-1F70 1/2ADR-2151-008-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 F-9 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | 2 2 - | - | - | - | - |  | -
R11.01 | 2151 | HV- 1540 | C | CS-1 | 1E | SISM-1 | VÁLV. SOLEN. PROCESSO | ISOLAMENTO CONT. LINHA PURGA 1/2ADR-2151-036-1F70 1/2ADR-2151-036-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 F-9 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 | m e |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM B |  |  |  |  | 6
R11.01 | 2151 | ZSH- 1540 | C | - | 1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1540 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1540 | C | - | 1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1540 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM B
R11.01 | 2151 | HS- 1540A .9 | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO DA HV-1540 - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1540F .9 | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO DA HV-1540 - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1540 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | a HV-1540 ABERTA l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / - | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 - | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1540 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1540 FECHADA ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1540 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | a ( MISMATCH DA HV-1540 o - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZSH- 1540 .18 | PAMS-B1 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | i r HV-1540 ABERTA á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1540 .18 | PAMS-B1 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | u HV-1540 FECHADA s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSH- 1540 .20 | PAMS-B2 | - | - | - | a CHAVE FIM DE CURSO | ) HV-1540 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1540 .20 | PAMS-B2 | - | - | - | ( o l CHAVE FIM DE CURSO | HV-1540 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | FO- 1541 | C | CS-1 | - | SISM-1 | e p ORIFÍCIO DE RESTRIÇÃO | REDUÇÃO DE PRESSÃO NA LINHA 1/2ADR-2151-041-1F70 1/2ADR-2151-041-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 E-9 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | - | - | - | - |  | -
R11.01 | 2151 | HV- 1542 | C | CS-1 | 1E | a d SISM-1 | VÁLV. SOLEN. PROCESSO | ISOLAM. CONT. LINHA PURGA 1/2ADR-2151-041-1F70 1/2ADR-2151-041-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 E-10 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM B |  |  |  |  | 6
R11.01 | 2151 | ZSH- 1542 | C | i - | a z 1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1542 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1542 | C e | l a - | 1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1542 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | ID-0402 | - | - | II-0400 | Emissão: FL.: Autor: FMR | TREM B | 11 | 14/04/15 | R | ev.: | 3
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | HS- 1542A .9 |  | - | - | - |  | COMANDO DA HV-1542 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | HS- 1542F .9 | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO DA HV-1542 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1542 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1542 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1542 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1542 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | 2 0 - | 6 - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1542 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | MISMATCH DA HV-1542 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZSH- 1542 .18 | PAMS-B1 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1542 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1542 .18 | PAMS-B1 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1542 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | 2 2 - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSH- 1542 .20 | PAMS-B2 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1542 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1542 .20 | PAMS-B2 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1542 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | HS- 1543 | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | BY-PASS DOS INTERTRAVAMENTOS I2 E I5 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | HV- 1544 | C | CS-1 | 1E | SISM-1 | VÁLV. SOLEN. PROCESSO | ISOLAMENTO CONT. LINHA PURGA 1/2ADR-2151-008-1F70 1/2ADR-2151-008-1F70 / | r R11.01-2151-XE-0001 G-9 | i / |  | R11-01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM B |  |  |  |  | 6
R11.01 | 2151 | ZSH- 1544 | C | - | 1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1544 ABERTA - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1544 | C | - | 1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | a HV-1544 FECHADA l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / - | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 - | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM B
R11.01 | 2151 | HS- 1544A .9 | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO DA HV-1544 ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1544F .9 | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | a ( COMANDO DA HV-1544 o - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1544 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | i r HV-1544 ABERTA á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1544 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | u HV-1544 FECHADA s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1544 .9 | PC | - | - | - | a SINALIZAÇÃO VIRTUAL | ) MISMATCH DA HV-1544 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZSH- 1544 .18 | PAMS-B1 | - | - | - | ( o l CHAVE FIM DE CURSO | HV-1544 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1544 .18 | PAMS-B1 | - | - | - | e p CHAVE FIM DE CURSO | HV-1544 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSH- 1544 .20 | PAMS-B2 | - | - | a d - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1544 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1544 .20 | PAMS-B2 | i - | a z - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1544 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | VE- 1545 | C e | l a CS-2 | N1E | SISM-1 | SENSOR DE VIBRAÇÃO | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO X - / 2151-B01A | R11.01-2151-XE-0001 G-8 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 12 | 14/04/15 | R | ev.: | 3
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | VT- 1545 |  | - | N1E | - |  | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO X - / 2151-B01A | R11.01-2151-XE-0001 G-8 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 ID-0402 | - - | - - | R11.01-3500 1 II-0400
R11.01 | 2151 | VAH- 1545 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01A DIREÇÃO X - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | VE- 1546 | C | CS-2 | N1E | SISM-1 | SENSOR DE VIBRAÇÃO | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO Y - / 2151-B01A | R11.01-2151-XE-0001 G-8 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | -
R11.01 | 2151 | VT- 1546 | C | - | N1E | - | TRANSM. DE VIBRAÇÃO | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO Y - / 2151-B01A | R11.01-2151-XE-0001 G-8 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | 2 0 - | 6 - | II-0400
R11.01 | 2151 | VAH- 1546 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01A DIREÇÃO Y - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | VE- 1547 | C | CS-2 | N1E | SISM-1 | SENSOR DE VIBRAÇÃO | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO Z - / 2151-B01A | R11.01-2151-XE-0001 G-8 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | -
R11.01 | 2151 | VT- 1547 | C | - | N1E | - | TRANSM. DE VIBRAÇÃO | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO Z - / 2151-B01A | R11.01-2151-XE-0001 G-8 | / |  |  |  |  | 2 2 - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | VAH- 1547 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01A DIREÇÃO Z - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | VE- 1548 | C | CS-2 | N1E | SISM-1 | SENSOR DE VIBRAÇÃO | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO X - / 2151-B01B | R11.01-2151-XE-0001 F-6 | / |  | a v |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | VT- 1548 | C | - | N1E | - | TRANSM. DE VIBRAÇÃO | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO X - / 2151-B01B | R11.01-2151-XE-0001 F-6 | / |  | l i S |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | VAH- 1548 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01B DIREÇÃO X - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | VE- 1549 | C | CS-2 | N1E | SISM-1 | SENSOR DE VIBRAÇÃO | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO Y - / 2151-B01B | m i R11.01-2151-XE-0001 d F-6 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | VT- 1549 | C | - | N1E | - | TRANSM. DE VIBRAÇÃO | a MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO Y l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / 2151-B01B | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 F-6 | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | VAH- 1549 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01B DIREÇÃO Y ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | VE- 1800 | C | CS-2 | N1E | SISM-1 | SENSOR DE VIBRAÇÃO | a ( MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO Z o - / 2151-B01B | R11.01-2151-XE-0001 F-6 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | VT- 1800 | C | - | N1E | - | TRANSM. DE VIBRAÇÃO | i r MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO Z á - / 2151-B01B | R11.01-2151-XE-0001 F-6 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | VAH- 1800 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | u ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01B DIREÇÃO Z s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | TE- 1801 | C | CS-2 | N1E | SISM-1 | a TERMORESISTÊNCIA | ) TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / 2151-B01A | R11.01-2151-XE-0001 F-8 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1801 | PC | CS-NN | N1E | SISM-1 | ( o l TRANSM. TEMPERATURA | TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | TI- 1801 | PC | - | - | - | e p INDICADOR VIRTUAL | TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | TAH- 1801 | PC | - | - | a d - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | TE- 1802 | C | i CS-2 | a z N1E | SISM-1 | TERMORESISTÊNCIA | TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01B - / 2151-B01B | R11.01-2151-XE-0001 G-6 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1802 | PC e | l a CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. TEMPERATURA | TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 13 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | TI- 1802 |  | - | - | - |  | TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | TAH- 1802 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | PT- 1803 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. PRESSÃO | ALÍVIO NA ENTRADA DO DESIONIZADOR 2151-DZ01 1ADR-2151-003-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 C-5 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | ID-0400 | ID-0402 | - | 1 - | II-0400
R11.01 | 2151 | PI- 1803 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | ALÍVIO NA ENTRADA DO DESIONIZADOR 2151-DZ01 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | 2 0 - | 6 - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | PAH- 1803 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALÍVIO NA ENTRADA DO DESIONIZADOR 2151-DZ01 - / | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | HV- 1809 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | VÁLV. MOTORIZADA | CONTROLE DA LINHA 1ADR-2151-004-1F70 1ADR-2151-004-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 C-3 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 | - | -
R11.01 | 2151 | ZSH- 1809 | C | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1809 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | 2 2 - |  | - | -
R11.01 | 2151 | ZSL- 1809 | C | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1809 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - |  | - | -
R11.01 | 2151 | HIC- 1809 | PC | - | - | - | IND. / CONTROL. VIRTUAL | CONTROLE DA HV-1809 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1809 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1809 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1809 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1809 FECHADA - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1809E | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1809 DEFEITO - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 14 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3

## Metadata_Page_1
SITUAÇÃO DA REVISÃO DAS FOLHAS REV. REVISÃO DE CADA FOLHA REV. REVISÃO DE CADA FOLHA REV. REVISÃO DE CADA FOLHA REV. REVISÃO DE CADA FOLHA FL. 0 1 2 3 4 5 6 7 FL. 0 1 2 3 4 5 6 7 FL. 0 1 2 3 4 5 6 7 FL. 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 42 83 124 2 2 3 43 84 125 3 2 3 44 85 126 4 2 3 45 86 127 5 2 3 46 87 128 6 2 3 47 88 129 7 2 3 48 89 130 8 2 3 49 90 131 9 2 3 50 91 132 10 3 51 92 133 11 3 52 93 134 12 3 53 94 135 13 3 54 95 136 14 3 55 96 137 15 56 97 138 16 57 98 139 17 58 99 140 18 59 100 141 19 60 101 142 20 61 102 143 21 62 103 144 22 63 104 145 23 64 105 146 i d 24 65 106 147 a 25 66 107 148 l W 26 67 108 Cópia re1a4li9zada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silva em 22/ 27 68 109 150 ) a 28 69 110 151 ( 29 70 111 o152 30 71 112 i153 r 31 72 113 á 154 u 32 73 114 155 s 33 74 115 156 u 34 75 116 157 ) 35 76 117 158 a 36 77 118( 159 o 37 78 119 160 l 38 79 e120 161 p 39 80 121 162 40 81 a 122 163 41 82 d 123 164 ESTE DOCUMENTO É CONSTITUÍDO POR 14 FOLHAS, INCLUSIVE FOLHA DE ROSTO. | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA / SISTEMA
1 | . 0 1 - PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DO PRIMÁRIO 2 FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA DOC. R11.01-2151-XE-0001 : 1 1 : 1 1 6 2 0 2 / PE7NDÊNCIAS 0 / 2 2 m e a v l i S r i m 07/2026 11:11:20. Observação: 3 Rev. Este desenho é de propriedade do CTMSP, sendo proibido sua reprodução total ou parcial, bem como sua exibição a terceiros sem prévia autorização por escrito. N° Contrato / N° AC 42000/2012-081/00 RESPONSÁVEL TÉCNICO Nome Nelson D. Fernandes CREA 0601125002 ART 92221220130047253 Visto Data 14/04/15

## Metadata_Page_11
REV. FL. | REVISÃO DE CADA FOLHA | [7 empty] | REV. FL. | REVISÃO DE CADA FOLHA | [7 empty] | REV. FL. | REVISÃO DE CADA FOLHA | [7 empty] | REV. FL. | REVISÃO DE CADA FOLHA
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 0
1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 42 | [8 empty] | 83 | [8 empty] | 124
2 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 43 | [8 empty] | 84 | [8 empty] | 125
3 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 44 | [8 empty] | 85 | [8 empty] | 126
4 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 45 | [8 empty] | 86 | [8 empty] | 127
5 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 46 | [8 empty] | 87 | [8 empty] | 128
6 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 47 | [8 empty] | 88 | [8 empty] | 129
7 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 48 | [8 empty] | 89 | [8 empty] | 130
8 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 49 | [8 empty] | 90 | [8 empty] | 131
9 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 50 | [8 empty] | 91 | [8 empty] | 132
10 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 51 | [8 empty] | 92 | [8 empty] | 133
11 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 52 | [8 empty] | 93 | [8 empty] | 134
12 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 53 | [8 empty] | 94 | [8 empty] | 135
13 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 54 | [8 empty] | 95 | [8 empty] | 136
14 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 55 | [8 empty] | 96 | [8 empty] | 137
15 | [8 empty] | 56 | [8 empty] | 97 | [8 empty] | 138
16 | [8 empty] | 57 | [8 empty] | 98 | [8 empty] | 139
17 | [8 empty] | 58 | [8 empty] | 99 | [8 empty] | 140
18 | [8 empty] | 59 | [8 empty] | 100 | [8 empty] | 141
19 | [8 empty] | 60 | [8 empty] | 101 | [8 empty] | 142
20 | [8 empty] | 61 | [8 empty] | 102 | [8 empty] | 143
21 | [8 empty] | 62 | [8 empty] | 103 | [8 empty] | 144
22 | [8 empty] | 63 | [8 empty] | 104 | [8 empty] | 145
23 | [8 empty] | 64 | [8 empty] | 105 | [8 empty] | 146
24 | [8 empty] | 65 | [8 empty] | 106 | [8 empty] | 147
25 | [8 empty] | 66 | [8 empty] | 107 | [8 empty] | 148
26 | [8 empty] | 67 | [8 empty] | 108 | [7 empty] | Cópi | a re1a4li9zad | a pel
27 | [8 empty] | 68 | [8 empty] | 109 | [8 empty] | 150
28 | [8 empty] | 69 | [8 empty] | 110 | [8 empty] | 151
29 | [8 empty] | 70 | [8 empty] | 111 | [8 empty] | 152
30 | [8 empty] | 71 | [8 empty] | 112 | [8 empty] | 153 | (
31 | [8 empty] | 72 | [8 empty] | 113 | [8 empty] | o i 154
32 | [8 empty] | 73 | [8 empty] | 114 | [7 empty] | r á | 155
33 | [8 empty] | 74 | [8 empty] | 115 | [5 empty] | u |  |  | 156
34 | [8 empty] | 75 | [8 empty] | 116 |  |  |  |  | s |  |  |  | 157
35 | [8 empty] | 76 | [8 empty] | 117 |  |  |  | u |  |  |  |  | 158
36 | [8 empty] | 77 | [8 empty] | 118 |  |  | ) | [5 empty] | 159
37 | [8 empty] | 78 | [8 empty] | 119 | ( | a | [6 empty] | 160
38 | [8 empty] | 79 | [8 empty] | o 120 | [8 empty] | 161
39 | [8 empty] | 80 | [7 empty] | e | l 121 | [8 empty] | 162
40 | [8 empty] | 81 | [6 empty] | p |  | 122 | [8 empty] | 163
41 | [8 empty] | 82 |  |  |  |  | a |  |  |  | 123 | [8 empty] | 164

## Metadata_Page_2
SISTEMA
1

## Table_4_Page_3
IDENTIFICAÇÃO |  |  | .COL C | CLASSE DE SEGURANÇA |  | CLASSE SÍSMICA | TIPO DE INSTRUMENTO TERMORESISTÊNCIA | SERVIÇO | FLUXOGRAMA |  |  | FOLHA DE DADOS | ORDEM DE COMPRA |  | DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO | [5 empty] | OBSE.RVAÇÃO 0 2 : |  |  |  |  | SATON
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | TE- 1501 |  | CS-1 | N1E | SISM-1 |  | TEMP. NA ENTRADA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 1ADR-2151-001-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 G-5 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 ID-0402 | - - | - - | R11.01-3500 1 II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1501 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. TEMPERATURA | TEMP. NA ENTRADA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 1ADR-2151-001-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 G-5 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | 1 : 1 NOTA 4.1
R11.01 | 2151 | TI- 1501 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | TEMP. NA ENTRADA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | TE- 1502 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | TERMORESISTÊNCIA | TEMPERATURA SAIDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 1ADR-2151-005-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 G-6 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | 2 0 - | 6 - | II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1502 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. TEMPERATURA | TEMPERATURA SAIDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 1ADR-2151-005-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 G-6 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | / ID-0402 | 2 - | - | NOTA 4.1
R11.01 | 2151 | TI- 1502 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | TEMPERATURA SAIDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HV- 1505 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | VÁLV. SOLEN. PROCESSO | BLOQUEIO DA LINHA 1/2ADR-2151-013-1F70 1/2ADR-2151-013-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 D-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | 2 2 - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSH- 1505 | C | - | N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1505 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSL- 1505 | C | - | N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1505 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | HS- 1505A | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | ABRE HV-1505 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1505F | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | FECHA HV-1505 - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1505G | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO LOCAL / REMOTO DA HV-1505 - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1505M | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | a COMANDO AUTO/MAN DA HV-1505 l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / - | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 - | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1505 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1505 ABERTA ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1505 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | a ( HV-1505 FECHADA o - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1505 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | i r DEFEITO DA HV-1505 á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1505M | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | u SINALIZAÇÃO AUTO / MAN DA HV-1505 s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1505G | PC | - | - | - | a SINALIZAÇÃO VIRTUAL | ) SINALIZAÇÃO LOCAL / REMOTO DA HV-1505 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1505A .15 | PL | - | - | - | ( o l CHAVE MANUAL | COMANDO ABRE HV-1505 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1505F .15 | PL | - | - | - | e p CHAVE MANUAL | COMANDO FECHA HV-1505 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | ZLH- 1505 .15 | PL | - | - | a d - | SINALIZAÇÃO | HV-1505 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | ZLL- 1505 .15 | PL | i - | a z - | - | SINALIZAÇÃO | HV-1505 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1505G .15 | PL e | l a - | - | - | SINALIZAÇÃO | SINALIZAÇÃO OPERAÇÃO LOCAL DA HV-1505 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 3 | 14/04/15 | R | ev.: | 3

## Table_5_Page_4
IDENTIFICAÇÃO |  |  | .COL PL | CLASSE DE SEGURANÇA |  | CLASSE SÍSMICA | TIPO DE INSTRUMENTO SINALIZAÇÃO | SERVIÇO | FLUXOGRAMA |  |  | FOLHA DE DADOS | ORDEM DE COMPRA |  | DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO | [5 empty] | OBSE.RVAÇÃO 0 2 : |  |  |  |  | SATON
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | YL- 1505 .15 |  | - | - | - |  | DEFEITO DA HV-1505 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | HV- 1506 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | VÁLV. SOLEN. PROCESSO | BLOQUEIO DA LINHA 1/2ADR-2151-008-1F70 1/2ADR-2151-008-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 E-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | 1 : 1 II-0400
R11.01 | 2151 | ZSH- 1506 | C | - | N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1506 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | 1 - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSL- 1506 | C | - | N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1506 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | 2 0 - | 6 - | II-0400
R11.01 | 2151 | HS- 1506A | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | ABRE HV-1506 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1506F | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | FECHA HV-1506 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1506G | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO LOCAL / REMOTO DA HV-1506 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | 2 2 - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1506M | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO AUTO/MAN DA HV-1506 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1506 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1506 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1506 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1506 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1506 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | DEFEITO DA HV-1506 - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1506M | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO AUTO / MAN DA HV-1506 - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1506G | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | a SINALIZAÇÃO LOCAL/REMOTO DA ABERTA l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / - | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 - | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1506A .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL | COMANDO ABRE HV-1506 ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1506F .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL | a ( COMANDO FECHA HV-1506 o - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | ZLH- 1506 .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | i r HV-1506 ABERTA á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | ZLL- 1506 .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | u HV-1506 FECHADA s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1506G .15 | PL | - | - | - | a SINALIZAÇÃO | ) SINALIZAÇÃO OPERAÇÃO LOCAL DA HV-1506 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1506 .15 | PL | - | - | - | ( o l SINALIZAÇÃO | DEFEITO DA HV-1506 - / - SISTEMA | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HV- 1508 | C | CS-2 | 1E | SISM-1 | e p VÁLV. SOLEN. PROCESSO | BLOQUEIO DA SAIDA PARA DE AMOSTRAGEM 2152 1/2ADR-2151-040-2F71 / | R11.01-2151-XE-0001 H-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1 |  | TREM A |  |  |  |  | 6
R11.01 | 2151 | ZSH- 1508 | C | - | 1E | a d - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1508 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1 |  | TREM A
R11.01 | 2151 | ZSL- 1508 | C | i - | a z 1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1508 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1 |  | TREM A
R11.01 | 2151 | HS- 1508A .9 | PC e | l a - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO DA HV-1508 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR | TREM A | 4 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3

## Table_6_Page_5
IDENTIFICAÇÃO |  |  | .COL PC | CLASSE DE SEGURANÇA |  | CLASSE SÍSMICA | TIPO DE INSTRUMENTO CHAVE MANUAL VIRTUAL | SERVIÇO | FLUXOGRAMA |  |  | FOLHA DE DADOS | ORDEM DE COMPRA |  | DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO | [5 empty] | OBSE.RVAÇÃO 0 2 : TREM A |  |  |  |  | SATON 1
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | HS- 1508F .9 |  | - | - | - |  | COMANDO DA HV-1508 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | ZLH- 1508 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1508 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - |  | TREM A |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1508 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1508 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - |  | TREM A |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1508 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | MISMATCH DA HV-1508 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | 2 0 - | 6 - | - |  | TREM A |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZSH- 1508 .17 | PAMS-A1 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1508 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - |  | TREM A
R11.01 | 2151 | ZSL- 1508 .17 | PAMS-A1 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1508 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | - |  | TREM A
R11.01 | 2151 | ZSH- 1508 .19 | PAMS-A2 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1508 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | 2 2 - | - | - | - | - |  | TREM A
R11.01 | 2151 | ZSL- 1508 .19 | PAMS-A2 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1508 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - | - | - | - | - |  | TREM A
R11.01 | 2151 | PDT- 1509 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. PRESSÃO DIF. | PRESSÃO DIFERENCIAL NO DESIONIZADOR 2151-DZ01 1ADR-2151-004-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 D-4 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 a v |  |  | ID-0400 | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | PDI- 1509 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | PRESSÃO DIFERENCIAL NO DESIONIZADOR 2151-DZ01 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | PDAH-1509 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME PRESSÃO DIFERENCIAL DESIONIZADOR 2151-DZ01 - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | FE- 1510 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | VENTURI | VAZÃO DE PURIFICAÇÃO SAIDA DESIONIZADOR 2151-DZ01 1ADR-2151-004-1F70 / | m i R11.01-2151-XE-0001 d D-4 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | FT- 1510 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. PRESSÃO DIF. | a VAZÃO DE PURIFICAÇÃO SAIDA DESIONIZADOR 2151-DZ01 l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv 1ADR-2151-004-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 D-4 | 7/2026 11:11: / |  | R11.01-2151-FI-0001 20. |  |  | ID-0400 | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | FI- 1510 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | VAZÃO DE PURIFICAÇÃO SAIDA DESIONIZADOR 2151-DZ01 ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | FAH- 1510 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | a ( ALARME VAZÃO PURIFIC. SAIDA DESIONIZADOR 2151-DZ01 o - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | FAL- 1510 | PC | - | - | - | ALARME BAIXO VIRTUAL | i r ALARME VAZÃO PURIFIC. SAIDA DESIONIZADOR 2151-DZ01 á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | TE- 1513 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | TERMORESISTÊNCIA | u TEMPERATURA SAIDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 s u 1ADR-2151-002-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 F-5 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1513 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | a TRANSM. TEMPERATURA | ) TEMPERATURA SAIDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 1ADR-2151-002-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 F-5 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1
R11.01 | 2151 | TI- 1513 | PC | - | - | - | ( o l INDICADOR VIRTUAL | TEMPERATURA SAIDA DO TROCADOR DE CALOR 2151-TC01 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | TE- 1514 | C | CS-2 | N1E | SISM-1 | e p TERMORESISTÊNCIA | TEMP. NA ENTRADA DA BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B 11/2ADR-2151-015-2F11 / | R11.01-2151-XE-0001 G-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1514 | C | CS-NN | N1E | a d SISM-1 | TRANSM. TEMPERATURA | TEMP. NA ENTRADA DA BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B 11/2ADR-2151-015-2F11 / | R11.01-2151-XE-0001 G-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1
R11.01 | 2151 | TI- 1514 | PC | i - | a z - | - | INDICADOR VIRTUAL | TEMP. NA ENTRADA DA BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | TAH- 1514 | PC e | l a - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME TEMP. ENTRADA BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 5 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3

## Table_7_Page_6
IDENTIFICAÇÃO |  |  | .COL PL | CLASSE DE SEGURANÇA |  | CLASSE SÍSMICA | TIPO DE INSTRUMENTO ALARME ALTO PAINEL | SERVIÇO | FLUXOGRAMA |  |  | FOLHA DE DADOS | ORDEM DE COMPRA |  | DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO | [5 empty] | OBSE.RVAÇÃO 0 2 : |  |  |  |  | SATON 2
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | TAH- 1514 .15 |  | - | - | - |  | ALARME TEMP. ENTRADA BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | PT- 1515 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. PRESSÃO | PRESSÃO DE DESCARGA DA BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A 11/2ADR-2151-016-2F11 / | R11.01-2151-XE-0001 F-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | ID-0400 | ID-0402 | - | - | 1 : 1 II-0400
R11.01 | 2151 | PI- 1515 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | PRESSÃO DE DESCARGA DA BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | PAH- 1515 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME PRESSÃO DESCARGA BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | 2 0 - | 6 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | PAH- 1515 .15 | PL | - | - | - | ALARME ALTO PAINEL | ALARME PRESSÃO DESCARGA BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - | [6 empty] | 2
R11.01 | 2151 | PSV- 1518 | C | CS-2 | - | SISM-1 | VÁLV. DE ALÍVIO | ALIVIO NA DESCARGA DAS BOMBAS REMOÇÃO 2151-B01A/B 11/2ADR-2151-016-2F11 / | R11.01-2151-XE-0001 F-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | / - | 7 0 - | - | - | - |  | -
R11.01 | 2151 | PSV- 1523 | C | CS-1 | - | SISM-1 | VÁLV. DE ALÍVIO | ALIVIO NA ENTRADA DO DESIONIZADOR 2151-DZ01 1ADR-2151-003-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 D-5 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | 2 2 - | - | - | - | - |  | -
R11.01 | 2151 | TE- 1525 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TERMORESISTÊNCIA | TEMP. NA SAÍDA DA VÁLVULA DE ALÍVIO PSV-1523 2ADR-2151-019-4F11 / | R11.01-2151-XE-0001 D-6 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 | m e |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1525 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. TEMPERATURA | TEMP. NA SAÍDA DA VÁLVULA DE ALÍVIO PSV-1523 2ADR-2151-019-4F11 / | R11.01-2151-XE-0001 D-6 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 a v |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1
R11.01 | 2151 | TI- 1525 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | TEMP. NA SAÍDA DA VÁLVULA DE ALÍVIO PSV-1523 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | TAH- 1525 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME TEMP. SAÍDA DA VÁLVULA DE ALÍVIO PSV-1523 - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | FO- 1527 | C | CS-1 | - | SISM-1 | ORIFÍCIO DE RESTRIÇÃO | REDUÇÃO DE PRESSÃO NA LINHA 1/2ADR-2151-008-1F70 1/2ADR-2151-008-1F70 / | m i R11.01-2151-XE-0001 d E-9 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | - | - | - | - |  | -
R11.01 | 2151 | TE- 1528 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | TERMORESISTÊNCIA | a TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1529) l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv 1ADR-2151-003-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 E-5 | 7/2026 11:11: / |  | R11.01-2151-FI-0001 20. |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1528 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. TEMPERATURA | TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1529) ) 1ADR-2151-003-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 E-5 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1
R11.01 | 2151 | TIY- 1528 | PC | - | - | - | FUNÇÃO INTERNA VIRTUAL | a ( TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1529) o / | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | TI- 1528 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | i r TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1529) á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | TAH- 1528 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | u TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1529) s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | TE- 1529 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | a TERMORESISTÊNCIA | ) TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1528) 1ADR-2151-003-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 E-5 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1529 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | ( o l TRANSM. TEMPERATURA | TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1528) 1ADR-2151-003-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 E-5 | / |  | R11-01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1
R11.01 | 2151 | TI- 1529 | PC | - | - | - | e p INDICADOR VIRTUAL | TEMP SAIDA TROC. CALOR 2151-TC02 (REDUND. TE-1528) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1531L | PC | - | - | a d - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | LIGA BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1531D | PC | i - | a z - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | DESLIGA BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1531G | PC e | l a - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | LOCAL / REMOTO BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 6 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3

## Table_8_Page_7
IDENTIFICAÇÃO |  |  | .COL PC | CLASSE DE SEGURANÇA |  | CLASSE SÍSMICA | TIPO DE INSTRUMENTO CHAVE MANUAL VIRTUAL | SERVIÇO | FLUXOGRAMA |  |  | FOLHA DE DADOS | ORDEM DE COMPRA |  | DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO | [5 empty] | OBSE.RVAÇÃO 0 2 : |  |  |  |  | SATON 1
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | HS- 1531M |  | - | - | - |  | AUTO / MAN. BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | YL- 1531L | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1531D | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1531E | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | 2 0 - | 6 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1531M | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO AUTO / MAN. BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1531G | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO LOCAL / REMOTO BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1531L .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL PAINEL | LIGA BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | 2 2 - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1531D .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL PAINEL | DESLIGA BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1531L .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1531D .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1531G .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO LOCAL/REMOTO BOMBA 2151-B01A - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1531E .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01A - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1531L .16 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL PAINEL | a LIGA BOMBA 2151-B01A l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / - | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 - | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1531D .16 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL PAINEL | DESLIGA BOMBA 2151-B01A ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1531L .16 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | a ( SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01A o - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1531D .16 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | i r SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01A á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1531E .16 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | u SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01A s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1532L | PC | - | - | - | a CHAVE MANUAL VIRTUAL | ) LIGA BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1532D | PC | - | - | - | ( o l CHAVE MANUAL VIRTUAL | DESLIGA BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1532G | PC | - | - | - | e p CHAVE MANUAL VIRTUAL | LOCAL / REMOTO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1532M | PC | - | - | a d - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | AUTO / MAN. BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1532L | PC | i - | a z - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1532D | PC e | l a - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 7 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3

## Table_9_Page_8
IDENTIFICAÇÃO |  |  | .COL PC | CLASSE DE SEGURANÇA |  | CLASSE SÍSMICA | TIPO DE INSTRUMENTO SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SERVIÇO | FLUXOGRAMA |  |  | FOLHA DE DADOS | ORDEM DE COMPRA |  | DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO | [5 empty] | OBSE.RVAÇÃO 0 2 : |  |  |  |  | SATON 1
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | YL- 1532E |  | - | - | - |  | SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | YL- 1532M | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO AUTO / MAN. BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1532G | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO LOCAL / REMOTO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1532L .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL PAINEL | LIGA BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | 2 0 - | 6 - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1532D .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL PAINEL | DESLIGA BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1532L .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1532D .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | 2 2 - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1532G .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO LOCAL/REMOTO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1532E .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1532L .16 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL PAINEL | LIGA BOMBA 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1532D .16 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL PAINEL | DESLIGA BOMBA 2151-B01B - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1532L .16 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO LIGADO BOMBA 2151-B01B - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1532D .16 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | a SINALIZAÇÃO DESLIGADO BOMBA 2151-B01B l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / - | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 - | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1532E .16 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO PAINEL | SINALIZAÇÃO DEFEITO BOMBA 2151-B01B ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | FE- 1533 | C | CS-2 | N1E | SISM-1 | PLACA DE ORIFÍCIO | a ( VAZÃO NA SAIDA DAS BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B o 11/2ADR-2151-016-2F11 / | R11.01-2151-XE-0001 F-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM A/B
R11.01 | 2151 | FT- 1533 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. PRESSÃO DIF. | i r VAZÃO NA SAIDA DAS BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B á 11/2ADR-2151-016-2F11 / | R11.01-2151-XE-0001 F-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | ID-0400 | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM A/B
R11.01 | 2151 | FI- 1533 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | u VAZÃO NA SAIDAS DAS BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A/B s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM A/B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | FAL- 1533 | PC | - | - | - | a ALARME BAIXO VIRTUAL | ) ALARME VAZÃO BAIXA SAIDA BOMBA REMOÇÃO 2151-B01A/B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM A/B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | FAL- 1533 .15 | PL | - | - | - | ( o l ALARME BAIXO PAINEL | VAZÃO NA SAIDA DAS BOMBAS DE REMOÇÃO 2151-B01A/B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM A/B |  |  |  |  | 2
R11.01 | 2151 | HV- 1534 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | e p VÁLV. SOLEN. PROCESSO | BLOQUEIO DA LINHA 1 1/2ADR-2151-018-1F70 11/2ADR-2151-018-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 F-7 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSH- 1534 | C | - | N1E | a d - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1534 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSL- 1534 | C | i - | a z N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1534 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | HS- 1534A | PC e | l a - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | ABRE HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 8 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3

## Table_10_Page_9
IDENTIFICAÇÃO |  |  | .COL PC | CLASSE DE SEGURANÇA |  | CLASSE SÍSMICA | TIPO DE INSTRUMENTO CHAVE MANUAL VIRTUAL | SERVIÇO | FLUXOGRAMA |  |  | FOLHA DE DADOS | ORDEM DE COMPRA |  | DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO | [5 empty] | OBSE.RVAÇÃO 0 2 : |  |  |  |  | SATON 1
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | HS- 1534F |  | - | - | - |  | FECHA HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | HS- 1534G | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO LOCAL / REMOTO DA HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1534M | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO AUTO/MAN DA HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1534 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1534 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | 2 0 - | 6 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1534 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1534 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1534 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | DEFEITO DA HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1534M | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO AUTO / MAN DA HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | 2 2 - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1534G | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO LOCAL/REMOTO DA HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1534A .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL | COMANDO ABRE HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1534F .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL | COMANDO FECHA HV-1534 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | ZLH- 1534 .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | HV-1534 ABERTA - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | ZLL- 1534 .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | HV-1534 FECHADA - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1534G .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | a SINALIZAÇÃO OPERAÇÃO LOCAL DA HV-1534 l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / - | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 - | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1534 .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | DEFEITO DA HV-1534 ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HV- 1535 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | VÁLV. SOLEN. PROCESSO | a ( BLOQUEIO DA LINHA 1ADR-2151-012-1F70 o 1ADR-2151-012-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 E-4 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSH- 1535 | C | - | N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | i r HV-1535 ABERTA á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSL- 1535 | C | - | N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | u HV-1535 FECHADA s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | HS- 1535A | PC | - | - | - | a CHAVE MANUAL VIRTUAL | ) ABRE HV-1535 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1535F | PC | - | - | - | ( o l CHAVE MANUAL VIRTUAL | FECHA HV-1535 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1535G | PC | - | - | - | e p CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO LOCAL / REMOTO DA HV-1535 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1535M | PC | - | - | a d - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO AUTO/MAN DA HV-1535 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1535 | PC | i - | a z - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1535 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1535 | PC e | l a - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1535 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 9 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3

## Table_11_Page_10
IDENTIFICAÇÃO |  |  | .COL PC | CLASSE DE SEGURANÇA |  | CLASSE SÍSMICA | TIPO DE INSTRUMENTO SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SERVIÇO | FLUXOGRAMA |  |  | FOLHA DE DADOS | ORDEM DE COMPRA |  | DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO | [5 empty] | OBSE.RVAÇÃO 0 2 : |  |  |  |  | SATON 1
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | YL- 1535 |  | - | - | - |  | DEFEITO DA HV-1535 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | YL- 1535M | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO AUTO / MAN DA HV-1535 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1535G | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SINALIZAÇÃO LOCAL/REMOTO DA HV-1535 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1535A .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL | ABRE HV-1535 / | R11.01-2151-XE-0001 | / | [5 empty] | - | 2 0 - | 6 - | -
R11.01 | 2151 | HS- 1535F .15 | PL | - | - | - | CHAVE MANUAL | FECHA HV-1535 / | R11.01-2151-XE-0001 | / | [5 empty] | / - | 2 - | - | -
R11.01 | 2151 | ZLH- 1535 .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | HV-1535 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | -
R11.01 | 2151 | ZLL- 1535 .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | HV-1535 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | 2 2 - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1535G .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | SINALIZAÇÃO OPERAÇÃO LOCAL DA HV-1535 / | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  |  | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | YL- 1535 .15 | PL | - | - | - | SINALIZAÇÃO | DEFEITO DA HV-1535 / | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  |  | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | HV- 1536 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | VÁLV. MOTORIZADA | CONTROLE DA LINHA 11/2ADR-2151-006-1F70 11/2ADR-2151-006-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 E-6 | / |  | l i R11.01-2151-FI-0001 S |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSH- 1536 | C | - | N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1536 ABERTA - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | ZSL- 1536 | C | - | N1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1536 FECHADA - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | HIC- 1536 | PC | - | - | - | IND. / CONTROL. VIRTUAL | a CONTROLE DA HV-1536 l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / - | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 - | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1536 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1536 ABERTA ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1536 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | a ( HV-1536 FECHADA o - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1536E | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | i r HV-1536 DEFEITO á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | HV- 1537 | C | CS-2 | 1E | SISM-1 | VÁLV. SOLEN. PROCESSO | u ISOLAMENTO CONT. LINHA PURGA 1/2 ADR-2151-038-2F71 s u 1/2ADR-2151-038-2F71 / | R11.01-2151-XE-0001 H-9 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1 |  | TREM A |  |  |  |  | 6
R11.01 | 2151 | ZSH- 1537 | C | - | 1E | - | a CHAVE FIM DE CURSO | ) HV-1537 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1 |  | TREM A
R11.01 | 2151 | ZSL- 1537 | C | - | 1E | - | ( o l CHAVE FIM DE CURSO | HV-1537 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | NOTA 4.1 |  | TREM A
R11.01 | 2151 | HS- 1537A .9 | PC | - | - | - | e p CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO DA HV-1537 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM A |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1537F .9 | PC | - | - | a d - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO DA HV-1537 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM A |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1537 .9 | PC | i - | a z - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1537 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM A |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1537 .9 | PC e | l a - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1537 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR | TREM A | 10 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3

## Table_12_Page_11
IDENTIFICAÇÃO |  |  | .COL PC | CLASSE DE SEGURANÇA |  | CLASSE SÍSMICA | TIPO DE INSTRUMENTO SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SERVIÇO | FLUXOGRAMA |  |  | FOLHA DE DADOS | ORDEM DE COMPRA |  | DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO | [5 empty] | OBSE.RVAÇÃO 0 2 : TREM A |  |  |  |  | SATON 1
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | YL- 1537 .9 |  | - | - | - |  | MISMATCH DA HV-1537 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | ZSH- 1537 .17 | PAMS-A1 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1537 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - |  | TREM A
R11.01 | 2151 | ZSL- 1537 .17 | PAMS-A1 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1537 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - |  | TREM A
R11.01 | 2151 | ZSH- 1537 .19 | PAMS-A2 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1537 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | 2 0 - | 6 - | - |  | TREM A
R11.01 | 2151 | ZSL- 1537 .19 | PAMS-A2 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1537 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - |  | TREM A
R11.01 | 2151 | FO- 1538 | C | CS-1 | - | SISM-1 | ORIFÍCIO DE RESTRIÇÃO | REDUÇÃO DE PRESSÃO NA LINHA 1/2ADR-2151-008-1F70 1/2ADR-2151-008-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 F-9 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | / - | 7 0 - | - | - | - |  | -
R11.01 | 2151 | FO- 1539 | C | CS-1 | - | SISM-1 | ORIFÍCIO DE RESTRIÇÃO | REDUÇÃO DE PRESSÃO NA LINHA 1/2ADR-2151-008-1F70 1/2ADR-2151-008-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 F-9 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | 2 2 - | - | - | - | - |  | -
R11.01 | 2151 | HV- 1540 | C | CS-1 | 1E | SISM-1 | VÁLV. SOLEN. PROCESSO | ISOLAMENTO CONT. LINHA PURGA 1/2ADR-2151-036-1F70 1/2ADR-2151-036-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 F-9 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 | m e |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM B |  |  |  |  | 6
R11.01 | 2151 | ZSH- 1540 | C | - | 1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1540 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1540 | C | - | 1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1540 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM B
R11.01 | 2151 | HS- 1540A .9 | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO DA HV-1540 - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1540F .9 | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO DA HV-1540 - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1540 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | a HV-1540 ABERTA l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / - | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 - | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1540 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1540 FECHADA ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1540 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | a ( MISMATCH DA HV-1540 o - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZSH- 1540 .18 | PAMS-B1 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | i r HV-1540 ABERTA á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1540 .18 | PAMS-B1 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | u HV-1540 FECHADA s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSH- 1540 .20 | PAMS-B2 | - | - | - | a CHAVE FIM DE CURSO | ) HV-1540 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1540 .20 | PAMS-B2 | - | - | - | ( o l CHAVE FIM DE CURSO | HV-1540 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | FO- 1541 | C | CS-1 | - | SISM-1 | e p ORIFÍCIO DE RESTRIÇÃO | REDUÇÃO DE PRESSÃO NA LINHA 1/2ADR-2151-041-1F70 1/2ADR-2151-041-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 E-9 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | - | - | - | - |  | -
R11.01 | 2151 | HV- 1542 | C | CS-1 | 1E | a d SISM-1 | VÁLV. SOLEN. PROCESSO | ISOLAM. CONT. LINHA PURGA 1/2ADR-2151-041-1F70 1/2ADR-2151-041-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 E-10 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM B |  |  |  |  | 6
R11.01 | 2151 | ZSH- 1542 | C | i - | a z 1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1542 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1542 | C e | l a - | 1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1542 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | ID-0402 | - | - | II-0400 | Emissão: FL.: Autor: FMR | TREM B | 11 | 14/04/15 | R | ev.: | 3

## Table_13_Page_12
IDENTIFICAÇÃO |  |  | .COL PC | CLASSE DE SEGURANÇA |  | CLASSE SÍSMICA | TIPO DE INSTRUMENTO CHAVE MANUAL VIRTUAL | SERVIÇO | FLUXOGRAMA |  |  | FOLHA DE DADOS | ORDEM DE COMPRA |  | DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO | [5 empty] | OBSE.RVAÇÃO 0 2 : TREM B |  |  |  |  | SATON 1
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | HS- 1542A .9 |  | - | - | - |  | COMANDO DA HV-1542 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | HS- 1542F .9 | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO DA HV-1542 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1542 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1542 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1542 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1542 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | 2 0 - | 6 - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1542 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | MISMATCH DA HV-1542 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZSH- 1542 .18 | PAMS-B1 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1542 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1542 .18 | PAMS-B1 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1542 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | 2 2 - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSH- 1542 .20 | PAMS-B2 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1542 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1542 .20 | PAMS-B2 | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1542 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | HS- 1543 | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | BY-PASS DOS INTERTRAVAMENTOS I2 E I5 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | HV- 1544 | C | CS-1 | 1E | SISM-1 | VÁLV. SOLEN. PROCESSO | ISOLAMENTO CONT. LINHA PURGA 1/2ADR-2151-008-1F70 1/2ADR-2151-008-1F70 / | r R11.01-2151-XE-0001 G-9 | i / |  | R11-01-2151-FI-0001 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM B |  |  |  |  | 6
R11.01 | 2151 | ZSH- 1544 | C | - | 1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1544 ABERTA - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1544 | C | - | 1E | - | CHAVE FIM DE CURSO | a HV-1544 FECHADA l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / - | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 - | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400 |  | TREM B
R11.01 | 2151 | HS- 1544A .9 | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | COMANDO DA HV-1544 ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | HS- 1544F .9 | PC | - | - | - | CHAVE MANUAL VIRTUAL | a ( COMANDO DA HV-1544 o - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1544 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | i r HV-1544 ABERTA á - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1544 .9 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | u HV-1544 FECHADA s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1544 .9 | PC | - | - | - | a SINALIZAÇÃO VIRTUAL | ) MISMATCH DA HV-1544 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | ZSH- 1544 .18 | PAMS-B1 | - | - | - | ( o l CHAVE FIM DE CURSO | HV-1544 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1544 .18 | PAMS-B1 | - | - | - | e p CHAVE FIM DE CURSO | HV-1544 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSH- 1544 .20 | PAMS-B2 | - | - | a d - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1544 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | ZSL- 1544 .20 | PAMS-B2 | i - | a z - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1544 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | TREM B
R11.01 | 2151 | VE- 1545 | C e | l a CS-2 | N1E | SISM-1 | SENSOR DE VIBRAÇÃO | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO X - / 2151-B01A | R11.01-2151-XE-0001 G-8 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 12 | 14/04/15 | R | ev.: | 3

## Table_14_Page_13
IDENTIFICAÇÃO |  |  | .COL C | CLASSE DE SEGURANÇA |  | CLASSE SÍSMICA | TIPO DE INSTRUMENTO TRANSM. DE VIBRAÇÃO | SERVIÇO | FLUXOGRAMA |  |  | FOLHA DE DADOS | ORDEM DE COMPRA |  | DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO | [5 empty] | OBSE.RVAÇÃO 0 2 : |  |  |  |  | SATON
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | VT- 1545 |  | - | N1E | - |  | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO X - / 2151-B01A | R11.01-2151-XE-0001 G-8 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 ID-0402 | - - | - - | R11.01-3500 1 II-0400
R11.01 | 2151 | VAH- 1545 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01A DIREÇÃO X - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | VE- 1546 | C | CS-2 | N1E | SISM-1 | SENSOR DE VIBRAÇÃO | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO Y - / 2151-B01A | R11.01-2151-XE-0001 G-8 | / |  |  |  |  | - | - | - | 1 - | -
R11.01 | 2151 | VT- 1546 | C | - | N1E | - | TRANSM. DE VIBRAÇÃO | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO Y - / 2151-B01A | R11.01-2151-XE-0001 G-8 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | 2 0 - | 6 - | II-0400
R11.01 | 2151 | VAH- 1546 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01A DIREÇÃO Y - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | VE- 1547 | C | CS-2 | N1E | SISM-1 | SENSOR DE VIBRAÇÃO | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO Z - / 2151-B01A | R11.01-2151-XE-0001 G-8 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 - | - | - | -
R11.01 | 2151 | VT- 1547 | C | - | N1E | - | TRANSM. DE VIBRAÇÃO | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01A DIREÇÃO Z - / 2151-B01A | R11.01-2151-XE-0001 G-8 | / |  |  |  |  | 2 2 - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | VAH- 1547 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01A DIREÇÃO Z - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | VE- 1548 | C | CS-2 | N1E | SISM-1 | SENSOR DE VIBRAÇÃO | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO X - / 2151-B01B | R11.01-2151-XE-0001 F-6 | / |  | a v |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | VT- 1548 | C | - | N1E | - | TRANSM. DE VIBRAÇÃO | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO X - / 2151-B01B | R11.01-2151-XE-0001 F-6 | / |  | l i S |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | VAH- 1548 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01B DIREÇÃO X - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | VE- 1549 | C | CS-2 | N1E | SISM-1 | SENSOR DE VIBRAÇÃO | MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO Y - / 2151-B01B | m i R11.01-2151-XE-0001 d F-6 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | VT- 1549 | C | - | N1E | - | TRANSM. DE VIBRAÇÃO | a MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO Y l W Cópia realizada pelo(a) usuário(a) Wladimir Silv - / 2151-B01B | R11.01-2151-XE-0001 a em 22/0 F-6 | 7/2026 11:11: / |  | 20 |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | VAH- 1549 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01B DIREÇÃO Y ) - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | VE- 1800 | C | CS-2 | N1E | SISM-1 | SENSOR DE VIBRAÇÃO | a ( MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO Z o - / 2151-B01B | R11.01-2151-XE-0001 F-6 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | -
R11.01 | 2151 | VT- 1800 | C | - | N1E | - | TRANSM. DE VIBRAÇÃO | i r MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO BOMBA 2151-B01B DIREÇÃO Z á - / 2151-B01B | R11.01-2151-XE-0001 F-6 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | VAH- 1800 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | u ALARME MONITORAÇÃO VIBRAÇÃO 2151-B01B DIREÇÃO Z s u - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | TE- 1801 | C | CS-2 | N1E | SISM-1 | a TERMORESISTÊNCIA | ) TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / 2151-B01A | R11.01-2151-XE-0001 F-8 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1801 | PC | CS-NN | N1E | SISM-1 | ( o l TRANSM. TEMPERATURA | TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | TI- 1801 | PC | - | - | - | e p INDICADOR VIRTUAL | TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | TAH- 1801 | PC | - | - | a d - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01A - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | TE- 1802 | C | i CS-2 | a z N1E | SISM-1 | TERMORESISTÊNCIA | TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01B - / 2151-B01B | R11.01-2151-XE-0001 G-6 | / |  |  |  |  | - | ID-0402 | - | - | II-0400
R11.01 | 2151 | TT- 1802 | PC e | l a CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. TEMPERATURA | TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 13 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3

## Table_15_Page_14
IDENTIFICAÇÃO |  |  | .COL PC | CLASSE DE SEGURANÇA |  | CLASSE SÍSMICA | TIPO DE INSTRUMENTO INDICADOR VIRTUAL | SERVIÇO | FLUXOGRAMA |  |  | FOLHA DE DADOS | ORDEM DE COMPRA |  | DESENHOS DE INSTRUMENTAÇÃO | [5 empty] | OBSE.RVAÇÃO 0 2 : - |  |  |  |  | SATON 1
1 | [7 empty] | LINHA / EQUIPAMENTO | COORD. / |  |  | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | TÍPICOS DE INSTALAÇÃO PROCESSO | ELÉTRICO | PNEUMÁT. | DIAGRAMA DE MALHA | PLANTA INST. ELÉT.
TAG | SISTEMA | INSTRUM. |  | MEC | ELE
TAG | 2151 | TI- 1802 |  | - | - | - |  | TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | R11.01-3500 - | R11.01-3500 - | - - | - - | R11.01-3500 1 -
R11.01 | 2151 | TAH- 1802 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALARME TEMP. MANCAL BOMBA DE REMOÇÃO 2151-B01B - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | - | - | 1 : 1 - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | PT- 1803 | C | CS-NN | N1E | SISM-1 | TRANSM. PRESSÃO | ALÍVIO NA ENTRADA DO DESIONIZADOR 2151-DZ01 1ADR-2151-003-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 C-5 | / |  | R11.01-2151-FI-0001 |  |  | ID-0400 | ID-0402 | - | 1 - | II-0400
R11.01 | 2151 | PI- 1803 | PC | - | - | - | INDICADOR VIRTUAL | ALÍVIO NA ENTRADA DO DESIONIZADOR 2151-DZ01 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | - | 2 0 - | 6 - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | PAH- 1803 | PC | - | - | - | ALARME ALTO VIRTUAL | ALÍVIO NA ENTRADA DO DESIONIZADOR 2151-DZ01 - / | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | - | / - | 2 - | - | - |  | - |  |  |  |  | 1
R11.01 | 2151 | HV- 1809 | C | CS-1 | N1E | SISM-1 | VÁLV. MOTORIZADA | CONTROLE DA LINHA 1ADR-2151-004-1F70 1ADR-2151-004-1F70 / | R11.01-2151-XE-0001 C-3 | / |  |  |  |  | / - | 7 0 | - | -
R11.01 | 2151 | ZSH- 1809 | C | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1809 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  |  |  | 2 2 - |  | - | -
R11.01 | 2151 | ZSL- 1809 | C | - | - | - | CHAVE FIM DE CURSO | HV-1809 FECHADA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  |  | m e |  | - |  | - | -
R11.01 | 2151 | HIC- 1809 | PC | - | - | - | IND. / CONTROL. VIRTUAL | CONTROLE DA HV-1809 - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | a v |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLH- 1809 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1809 ABERTA - / - | R11.01-2151-XE-0001 | / |  | l i S |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | ZLL- 1809 | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1809 FECHADA - / - | r R11.01-2151-XE-0001 | i / |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [6 empty] | 1
R11.01 | 2151 | YL- 1809E | PC | - | - | - | SINALIZAÇÃO VIRTUAL | HV-1809 DEFEITO - / - | m i R11.01-2151-XE-0001 d - | / Título: | SISTEMA PRIMÁRIO - DE PURIFICAÇÃO ÁGUA DO PRIMÁRIO - ÍNDICE DE INSTRUMENTOS |  |  | Doc. Nº: R11.01-2151-LI-0001 | - | - | - | - | - | Emissão: FL.: Autor: FMR |  | 14 | 14/04/15 | R | ev.: | 1 3