## Master_Consolidated
Rev. | Identificação / Equipamento | Número (TAG) | Classe Segur. | Categ. Sísmica | Locação | Espec. Compra | Serviço | Tipo | Pressão de Projeto (bar abs) | Temper. de Projeto (ºC) | Mat. Construtivo | Características / Operacionais | Dimensões e Peso | Isol. Termico / blindagem | Nº do Desenho de Conjunto | Nº da Folha de Dados | Nº da Especificação Técnica | Aquisição / Status | Data b o o k | Observações
1 | TROC DE CALOR REGEN. (TUBOS) | 2151-TC01 | CS-1 | I | R11.02-1900- QA-0010 (FL 1 e corte K) | NA | Resfr. Água do reator | MULTITUBULAR COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS (HAIRPIN) | 170,40 | 350,0 | Aço inox. Tp 304 L | P=248,5 kW (100% pot. reator) P=260,5 kW (0% pot. reator) A=8,92 m² m =m =0,32kg/s tubos casco | Ø132 X 2650 mm / 2520 kg (cheio de água) | Isol: PP-50,8 mm Blind.: Não | 42-12436/3-00 rev F (Jaragua) | R11.01-2151-FE- 0001 | R11.01-2151-EQ- 0002 | JARAGUÁ / entregue | R11-01-2151- HB-0002 | Nota 6
1 | (CASCO) | 2151-TC01 (CASCO) | [6 empty] | 170,40 | 350,0
1 | TROC DE CALOR NÃO- REG (TUBOS) | 2151-TC02 | CS-1 | I |  |  |  | MULTITUBULAR COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS (HAIRPIN) | 170,40 | 350,0 |  | P=124,5 kW A=8,92 m² m =0,32kg/s tubos m =4,2kg/s máx.casco |  |  |  | R11.01-2151-FE- 0002 |  |  |  | Nota 6
1 | (CASCO) | 2151-TC02 (CASCO) | CS-2 | [5 empty] | 170,40 | 350,0
1 | DESIONIZADOR | 2151-DZ01 | CS-1 | I | R11.02-1900 -QA-0010 (cortes D e J) | NA | Purif. de água do primário | CIL. VERTICAL | 165,5 | 350,0 | Aço inox. Tp 304 | V =0,194 m3; V =0,081 TOT RESINA m³ | 1966 x Øe 696 mm (blindagem) 3990 kg(cheio) | Isol: N.I Blind: Sim (nota 3) | DEM-2400003-00- 001 rev A (Nuclep) | R11.01-2151-FE- 0003 | R11.01-2151-EQ- 0003 | NUCLEP / em fabricação | N.I | A revisão do desenho citado é preliminar
1 | BOMBAS DE REMOÇÃO | 2151-B01A 2151-B01B | CS-2 | I | R11.02-1900 -QA-0010 (cortes B e J) | NA | Rem. de calor residual / purif. | CENTRIFUGA VERTICAL / ENCAPS. | 10,0 | 100,0 | N.I | Q = 5,13 m3 /h AMT = 26,7 m; 3500 rpm P motor = 2,2 kW (460 V) | 495 xØe 245 mm 90 kg | N.A | 0.44.58-7 | R51-PM4-215PP- 3FE-033 | R51-PM5-215PP- 4EE-033 | RUTSHI 752/0141/1989 / entregue | R11-01-2151- HB-0001
1 | FILTRO Y | 2151-FT01 | [17 empty] | Nota 4
1 | BOMBA DA ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA | 2151-B02 | CS-NN |  | - | NA | Descompact ar resina | CENTRÍFUGA ENCAPSU. | 5,0 | 55,0 | ASTM-A743- CF8/CF8M | Q = 10,0 m3 /h AMT = 12,57 m; 3500 rpm P motor = 0,56 kW | - | - | - | R11.01-2151-FE- 0400 | R11.99-9104-EQ- 0400 | - | - | Cancelado
1 | TQ. ARMAZ. DE RESINA EXAURIDA | 2151-TQ01 | CS-NN |  | - | NA | Transf. de Resina Exaurida | CIL. VERTICAL | 5,0 | 55,0 | Aço inox. Tp 304L | 0,194 m3 | 0,410 x Øi ALTURA: 1,15 m | Isol: NA Blind.: Sim | - | R11.01-2151-FE- 0401 | R11.99-9104-EQ- 0421 | - | - | cancelado
1 | FILTRO | 2151-FT02 | CS-NN |  | - | NA | Reter resina | CARTUCHO | 5,0 | 55,0 | Aço inox. Tp 304 | Q = 10 m³/h; Tamanho da particula: ‡ 0,2 microns; elem. Filtrante: Nylon 66; D P=0,5 bar | - | Isol: NA Blind.: Sim | - | R11.01-2151-FE- 0403 | R11.99-9104-EQ- 0440 | - | - | cancelado
1 | FILTRO | 2151-FT03 | CS-NN |  | - | NA | Reter resina | CARTUCHO | 5,0 | 55,0 | Aço inox. Tp 304 | Q = 10 m³/h; Tamanho da particula: ‡ 0,2 microns; elem. Filtrante: Nylon 66; D P=0,5 bar | - | Isol: NA Blind.: Sim | - | R11.01-2151-FE- 0403 | R11.99-9104-EQ- 0440 | - | - | cancelado